Annexe 2C

Règles d’ingénierie d’Accès aux Installations

de Génie Civil d’Enedis

MODALITES TECHNIQUES D’UTILISATION DES SUPPORTS COMMUNS DE réseauX publicS de distribution d’ÉlectricitÉ basse tension (BT) et haute tension (HTA) ERDF POUR L’ETABLISSEMENT ET L’EXPLOITATION D’UN RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

SOMMAIRE

[1 IDENTIFICATION ET DESCRIPTION SOMMAIRE DES SUPPORTS 4](#_Toc523404664)

[1.1 Supports en béton 4](#_Toc523404665)

[1.2 Supports en bois 7](#_Toc523404666)

[1.2.1 Supports "simples" 7](#_Toc523404667)

[1.2.2 Assemblages de supports en bois 8](#_Toc523404668)

[1.3 Supports en métal ou métalliques 8](#_Toc523404669)

[2 IDENTIFICATION ET DESCRIPTION SOMMAIRE DES Principaux types de câbles 9](#_Toc523404670)

[2.1 Conducteurs et câbles électriques 9](#_Toc523404671)

[2.1.1 Conducteurs nus pour réseaux BT et/ou HTA 9](#_Toc523404672)

[2.1.2 Câbles isolés torsadés pour réseaux et branchement BT 10](#_Toc523404673)

[2.1.3 Câbles isolés torsadés pour réseaux HTA 11](#_Toc523404674)

[2.2 câbles de réseaux de communications électroniques 11](#_Toc523404675)

[3 ETUDE, DEMANDE ET AUTORISATION D'UTILISATION DES SUPPORTS 12](#_Toc523404676)

[4 MISE EN OEUVRE DES RESEAUX DE COMMUNICATIONs electroniques 12](#_Toc523404677)

[4.1 Matériels 13](#_Toc523404678)

[4.1.1 Câbles sur réseau BT 13](#_Toc523404679)

[4.1.2 Câbles sur réseau HTA ou Mixte 14](#_Toc523404680)

[4.1.3 Armements 14](#_Toc523404681)

[4.1.4 Coffrets et accessoires 15](#_Toc523404682)

[4.2 Distances à respecter 16](#_Toc523404683)

[4.2.1 Hauteur au-dessus du sol des nappes de réseaux de communications électroniques 16](#_Toc523404684)

[4.2.2 Distances entre les réseaux 17](#_Toc523404685)

[4.3 Dispositions constructives 20](#_Toc523404686)

[4.4 Accessibilité aux réseaux 22](#_Toc523404687)

[4.4.1 Accessibilité échelle 22](#_Toc523404688)

[4.4.2 Accessibilité nacelle 23](#_Toc523404689)

[4.5 Raccordements aéro-souterrains 24](#_Toc523404690)

[4.5.1 Emergence 24](#_Toc523404691)

[4.5.2 Liaisons aéro-souterraines 25](#_Toc523404692)

[4.6 Mise à la terre 26](#_Toc523404693)

[4.7 Positionnement des réseaux et des équipements sur un support BT. 28](#_Toc523404694)

[4.8 Positionnement des réseaux et des équipements sur un support HTA 30](#_Toc523404695)

[5 CONDITIONS D'INTERVENTION SUR LES SUPPORTS COMMUNS 31](#_Toc523404696)

[5.1 Généralités 32](#_Toc523404697)

[5.2 Réalisation des travaux 32](#_Toc523404698)

[5.2.1 Travaux pour le compte d’un opérateur de réseau de communications électroniques 32](#_Toc523404699)

[5.2.2 Conditions de travail sur réseau d’énergie comportant des supports communs pour le compte du Distributeur 35](#_Toc523404700)

# IDENTIFICATION ET DESCRIPTION SOMMAIRE DES SUPPORTS

## Supports en béton

Les supports en béton sont caractérisés par :

* leur hauteur totale (y compris leur profondeur d’implantation)
* leur effort nominal en “ daN ” ou en “ kN ”[[1]](#footnote-1),
* leur classe (A, B, C, D ou E) définissant leur diagramme d’effort.

Ces éléments, ainsi que des indications complémentaires, sont inscrits sur l’appui et regroupés de la manière suivante :




Figure 1 - Marquage sur poteau béton

L’appui porte un trait repère à 4 mètres du pied permettant de vérifier sa profondeur d’implantation.

Les efforts nominaux des principaux supports béton sont récapitulés dans les tableaux suivants :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poteaux** B**éton classe « A » (hauteur de 9 à 14 m)** | | | | | | | | | | | | |
| **Hauteur** | **9 m** | | **10 m** | | **11 m** | | **12 m** | | **13 m** | | **14 m** | |
| **Effort (daN)** | **Fn (kN)** | | **Fn (kN)** | | **Fn (kN)** | | **Fn (kN)** | | **Fn (kN)** | | **Fn (kN)** | |
| **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** |
| **150**  **200**  **250**  **300**  **400**  **500**  **650**  **800**  **1000**  **1250**  **1600** | 1,5  2  2,5  3  4  5  6,5  8 | 0,6  0,8  1  1,05  1,4  1,75  1,95  2,4 | 1,5  2  2,5  3  4  5  6,5  8  10  12,5  16 | 0,6  0,8  1  1,05  1,4  1,75  1,95  2,4  3  3,75  4,8 | 1,5  2  2,5  3  4  5  6,5  8  10  12,5  16 | 0,6  0,8  1  1,05  1,4  1,75  1,95  2,4  3  3,75  4,8 | 2  2,5  3  4  5  6,5  8  10  12,5  16 | 0,8  1  1,05  1,4  1,75  1,95  2,4  3  3,75  4,8 | 2,5  3  4  5  6,5  8  10  12,5  16 | 1  1,05  1,4  1,75  1,95  2,4  3  3,75  4,8 | 3  4  5  6,5  8  10  12,5  16 | 1,05  1,4  1,75  1,95  2,4  3  3,75  4,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poteaux** B**éton classe « B » (hauteur de 9 à 18 m)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hauteur** | **9 m** | | **10 m** | | **11 m** | | **12 m** | | **13 m** | | **14 m** | | **16 m** | | **18 m** | |
| **Effort (daN)** | **Fn (kN)** | | **Fn (kN)** | | **Fn (kN)** | | **Fn (kN)** | | **Fn (kN)** | | **Fn (kN)** | | **Fn (kN)** | | **Fn (kN)** | |
| **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** |
| **150**  **200**  **250**  **300**  **400**  **500**  **650**  **800**  **1000**  **1250**  **1600**  **2000**  **2500**  **3200** | 1,5  2  2,5  3  4  5  6,5  8 | 0,9  1,2  1,5  1,8  2,4  3  3,9  4,8 | 1,5  2  2,5  3  4  5  6,5  8  10  12,5  16  20  25  32 | 0,9  1,2  1,5  1,8  2,4  3  3,9  4,8  6  7,5  9,6  12  15  19,2 | 1,5  2  2,5  3  4  5  6,5  8  10  12,5  16  20  25  32 | 0,9  1,2  1,5  1,8  2,4  3  3,9  4,8  6  7,5  9,6  12  15  19,2 | 2  2,5  3  4  5  6,5  8  10  12,5  16  20  25  32 | 1,2  1,5  1,8  2,4  3  3,9  4,8  6  7,5  9,6  12  15  19,2 | 2,5  3  4  5  6,5  8  10  12,5  16  20  25  32 | 1,5  1,8  2,4  3  3,9  4,8  6  7,5  9,6  12  15  19,2 | 3  4  5  6,5  8  10  12,5  16  20  25  32 | 1,8  2,4  3  3,9  4,8  6  7,5  9,6  12  15  19,2 | 5  6,5  8  10  12,5  16  20  25  32 | 3  3,9  4,8  6  7,5  9,6  12  15  19,2 | 6,5  8  10  12,5  16  20  25  32 | 3,9  4,8  6  7,5  9,6  12  15  19,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poteaux** B**éton classe « C » (hauteur de 9 à 18 m)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hauteur** | **9 m** | | **10 m** | | **11 m** | | **12 m** | | **13 m** | | **14 m** | | **16 m** | | **18 m** | |
| **Effort (daN)** | **Fn (kN)** | | **Fn (kN)** | | **Fn (kN)** | | **Fn (kN)** | | **Fn (kN)** | | **Fn (kN)** | | **Fn (kN)** | | **Fn (kN)** | |
| **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** |
| **150**  **200**  **250**  **300**  **400**  **500**  **650**  **800**  **1000**  **1250**  **1600**  **2000**  **2500**  **3200** | 1,5  2  2,5  3  4  5  6,5  8 | 1,5  2  2,5  3  4  5  6,5  8 | 1,5  2  2,5  3  4  5  6,5  8  10  12,5  16  20  25  32 | 1,5  2  2,5  3  4  5  6,5  8  10  12,5  16  20  25  32 | 1,5  2  2,5  3  4  5  6,5  8  10  12,5  16  20  25  32 | 1,5  2  2,5  3  4  5  6,5  8  10  12,5  16  20  25  32 | 2  2,5  3  4  5  6,5  8  10  12,5  16  20  25  32 | 2  2,5  3  4  5  6,5  8  10  12,5  16  20  25  32 | 2,5  3  4  5  6,5  8  10  12,5  16  20  25  32 | 2,5  3  4  5  6,5  8  10  12,5  16  20  25  32 | 3  4  5  6,5  8  10  12,5  16  20  25  32 | 3  4  5  6,5  8  10  12,5  16  20  25  32 | 5  6,5  8  10  12,5  16  20  25  32 | 5  6,5  8  10  12,5  16  20  25  32 | 6,5  8  10  12,5  16  20  25  32 | 6,5  8  10  12,5  16  20  25  32 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poteaux B**éton classe « D » (hauteur de 9 à 18 m)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hauteur** | **9 m** | | **10 m** | | **11 m** | | **12 m** | | **13 m** | | **14 m** | | **16 m** | | **18 m** | |
| **Effort (kN)** | **Fn (kN)** | | **Fn (kN)** | | **Fn (kN)** | | **Fn (kN)** | | **Fn (kN)** | | **Fn (kN)** | | **Fn (kN)** | | **Fn (kN)** | |
| **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** |
| **1,25**  **1,6**  **2,0**  **2,5**  **3,2**  **4,0**  **5,0**  **6,5**  **8,0**  **10,0**  **12,5**  **16,0** | 1,25  1,6  2  2,5  3,2  4  5  6,5 | 0,625  0,8  1  1,25  1,6  2  2,5  3,25 | 1,25  1,6  2  2,5  3,2  4  5  6,5  8  10  12,5  16 | 0,625  0,8  1  1,25  1,6  2  2,5  3,25  4  5  6,25  8 | 2  2,5  3,2  4  5  6,5  8  10  12,5  16 | 1  1,25  1,6  2  2,5  3,25  4  5  6,25  8 | 2,5  3,2  4  5  6,5  8  10  12,5  16 | 1,25  1,6  2  2,5  3,25  4  5  6,25  8 | 3,2  4  5  6,5  8  10  12,5  16 | 1,6  2  2,5  3,25  4  5  6,25  8 | 4  5  6,5  8  10  12,5  16 | 2  2,5  3,25  4  5  6,25  8 | 5  6,5  8  10  12,5  16 | 2,5  3,25  4  5  6,25  8 | 8  10  12,5  16 | 4  5  6,25  8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poteaux Béton **classe « E » (hauteur de 10 à 16 m)** | | | | | | | | | | | | |
| **Hauteur** | **10 m** | | **11 m** | | **12 m** | | **13 m** | | **14 m** | | **16 m** | |
| **Effort (kN)** | **Fn (kN)** | | **Fn (kN)** | | **Fn (kN)** | | **Fn (kN)** | | **Fn (kN)** | | **Fn (kN)** | |
| **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** |
| **8**  **10**  **12,5**  **16**  **20**  **25**  **32**  **40** | 8  10  12,5  16  20  25  32  40 | 8  10  12,5  16  20  25  32  40 | 8  10  12,5  16  20  25  32  40 | 8  10  12,5  16  20  25  32  40 | 8  10  12,5  16  20  25  32  40 | 8  10  12,5  16  20  25  32  40 | 8  10  12,5  16  20  25  32  40 | 8  10  12,5  16  20  25  32  40 | 8  10  12,5  16  20  25  32  40 | 8  10  12,5  16  20  25  32  40 | 8  10  12,5  16  20  25 | 8  10  12,5  16  20  25 |

## Supports en bois

### Supports "simples"

Les supports bois sont caractérisés par :

* leur hauteur totale (y compris leur profondeur d’implantation),
* leur effort nominal en “ daN ” pour les poteaux fabriqués conformément à la norme NF C 67-100 de mars 1982 ou la norme NF EN 14229 de novembre 2010. Pour les supports plus anciens, fabriqués en application de la norme NF C 67-100 de décembre 1955, l’effort nominal est désigné par une lettre (C, D ou E) appelée “ classe de l’appui ” (cette appellation n’a aucun rapport avec la classe d’un poteau en béton).

Ces éléments, ainsi que des indications complémentaires, sont inscrits sur l’appui et regroupés de la manière suivante :




Figure 2 - Marquage sur poteau bois

Les efforts nominaux des principaux poteaux bois simples sont récapitulés dans le tableau suivant :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poteaux** B**ois (hauteur de 9 à 15 m)** | | | | |
| **Classe** | **S** | | | |
| **Effort (daN)** | **Fn (kN)** | | **DP (kN)** | |
| **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** |
| S 100 | 1 | 1 | 0,35 | 0,35 |
| S 140 | 1,4 | 1,4 | 0,45 | 0,45 |
| S 190 | 1,9 | 1,9 | 0,65 | 0,65 |
| S 255 | 2,55 | 2,55 | 0,85 | 0,85 |
| S 325 | 3,25 | 3,25 | 1,1 | 1,1 |

### Assemblages de supports en bois

Ce sont des supports :

* Jumelés (JS),
* contrefichés (CF),
* haubanés(HS).

Les assemblages (hormis les supports haubanés) sont constitués de deux supports d’effort nominal identique.

Les efforts nominaux des principaux poteaux bois simples sont récapitulés dans le tableau suivant :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poteaux** B**ois (hauteur de 9 à 15 m)** | | | | | | | | | | | | |
| **Classe** | **JS** | | | | **HS** | | | | **CFY/CFZ** | | | |
| **Effort (daN)** | **Fn (kN)** | | **DP (kN)** | | **Fn (kN)** | | **DP (kN)** | | **Fn (kN)** | | **DP (kN)** | |
| **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** | **G.I.** | **P.I.** |
| S 100 | 2,55 | 2,2 | 1 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S 140 | 3,2 | 2,72 | 1,4 | 0,95 |  |  |  |  | 6,5/- | 3,25 | 6,5/- | 0,98 |
| S 190 | 5 | 4,25 | 2 | 1,32 | 16 | 1,9 | 16 | 0,65 | 8/- | 4 | 8/- | 1,2 |
| S 255 | 6,5 | 5,53 | 2,6 | 1,72 | 20 | 2,55 | 20 | 0,85 | oct-16 | 5,5/5,6 | oct-16 | 1,5/1,6 |
| S 325 | 8 | 6,8 | 3,3 | 2,18 | 25 | 3,25 | 25 | 1,1 |  |  |  |  |

## Supports en métal ou métalliques

L’utilisation de supports en métal peut être envisagée si l’AODE ou le Distributeur sont en mesure d’indiquer leurs caractéristiques mécaniques.

L’utilisation de potelet n’est pas autorisée en raison de l’incertitude liée à la consistance de la façade d’appui ainsi qu’aux caractéristiques mécaniques du potelet.

# IDENTIFICATION ET DESCRIPTION SOMMAIRE DES Principaux types de câbles

## Conducteurs et câbles électriques

### Conducteurs nus pour réseaux BT et/ou HTA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Conducteurs nus pour réseaux BT et/ou HTA** | | | | |
| **Libellé** | **Section réelle (mm²)** | **Diamètre (mm)** | **Masse linéique (kg/m)** | **Nature** |
| CU 30/10 | 7,07 | 3,00 | 0,063 | Cuivre |
| CU 12 | 12,40 | 4,50 | 0,114 | Cuivre |
| CU 40/10 | 12,56 | 4,00 | 0,112 | Cuivre |
| CU 14 | 14,10 | 4,80 | 0,129 | Cuivre |
| CU 50/10 | 19,63 | 5,00 | 0,174 | Cuivre |
| CU 22 | 22,00 | 6,00 | 0,202 | Cuivre |
| CU 29,3 | 29,30 | 7,00 | 0,272 | Cuivre |
| CU 40 | 38,20 | 8,00 | 0,355 | Cuivre |
| CU 50 | 48,30 | 9,00 | 0,449 | Cuivre |
| CU 60 | 59,70 | 10,00 | 0,555 | Cuivre |
| CU 75 | 74,90 | 11,20 | 0,700 | Cuivre |
| CU 95 | 93,30 | 12,50 | 0,870 | Cuivre |
| CU 116 | 116,00 | 14,00 | 1,090 | Cuivre |
| ASTER 34,4 | 34,36 | 7,50 | 0,094 | Almelec |
| ASTER 54,6 | 54,55 | 9,45 | 0,149 | Almelec |
| ASTER 75,5 | 75,55 | 11,25 | 0,208 | Almelec |
| ASTER 117 | 116,98 | 14,00 | 0,322 | Almelec |
| ASTER 148 | 148,10 | 15,75 | 0,407 | Almelec |
| ASTER 228 | 227,80 | 19,60 | 0,627 | Almelec |
| CANNA 37,7 | 37,69 | 8,30 | 0,155 | Aluminium-Acier |
| CANNA 59,7 | 59,69 | 10,00 | 0,276 | Aluminium-Acier |
| CANNA 75,5 | 75,54 | 11,25 | 0,348 | Aluminium-Acier |
| CANNA 116,2 | 116,24 | 14,00 | 0,432 | Aluminium-Acier |
| CANNA 228 | 227,82 | 19,60 | 0,848 | Aluminium-Acier |
| PHLOX 37,7 | 37,70 | 8,30 | 0,155 | Almelec-Acier |
| PHLOX 59,7 | 59,69 | 10,00 | 0,276 | Almelec-Acier |
| PASTEL 147,1 | 147,11 | 15,75 | 0,547 | Almelec-Acier |

### Câbles isolés torsadés pour réseaux et branchement BT

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Câbles isolés torsadés pour réseaux et branchement BT** | | | | |
| **Libellé** | **Diamètre exterieur**  **(mm)** | **Masse linéique (kg/m)** | **Nature des conducteurs** | **Observation** |
| BT 2\*16 | 15,00 | 0,140 | Aluminium | Branchement BT |
| BT 4\*16 | 18,00 | 0,280 | Aluminium | Branchement BT |
| BT 2\*25 | 18,00 | 0,213 | Aluminium | Branchement BT |
| BT 4\*25 | 22,00 | 0,426 | Aluminium | Branchement BT |
| BT 3\*35+54 | 31,50 | 0,670 | Aluminium et Almelec | Réseau BT |
| BT 3\*35+54+16 | 31,50 | 0,740 | Aluminium et Almelec | Réseau BT + Eclairage public |
| BT 3\*35+54+2\*16 | 31,50 | 0,810 | Aluminium et Almelec | Réseau BT + Eclairage public |
| BT 3\*35+54+25 | 31,50 | 0,790 | Aluminium et Almelec | Réseau BT + Eclairage public |
| BT 3\*70+54 | 38,00 | 1,030 | Aluminium et Almelec | Réseau BT |
| BT 3\*70+54+16 | 38,00 | 1,100 | Aluminium et Almelec | Réseau BT + Eclairage public |
| BT 3\*70+54+2\*16 | 38,00 | 1,170 | Aluminium et Almelec | Réseau BT + Eclairage public |
| BT 3\*70+54+25 | 38,00 | 1,150 | Aluminium et Almelec | Réseau BT + Eclairage public |
| BT 3\*70+54+3\*16 | 38,00 | 1,240 | Aluminium et Almelec | Réseau BT + Eclairage public |
| BT 3\*70+70 | 38,00 | 1,080 | Aluminium et Almelec | Réseau BT |
| BT 3\*70+70+16 | 38,00 | 1,150 | Aluminium et Almelec | Réseau BT + Eclairage public |
| BT 3\*70+70+2\*16 | 38,00 | 1,220 | Aluminium et Almelec | Réseau BT + Eclairage public |
| BT 3\*70+70+25 | 38,00 | 1,200 | Aluminium et Almelec | Réseau BT + Eclairage public |
| BT 3\*70+70+3\*16 | 38,00 | 1,290 | Aluminium et Almelec | Réseau BT + Eclairage public |
| BT 3\*150+70 | 48,00 | 1,700 | Aluminium et Almelec | Réseau BT |
| BT 3\*150+70+16 | 48,00 | 1,770 | Aluminium et Almelec | Réseau BT + Eclairage public |
| BT 3\*150+70+2\*16 | 48,00 | 1,840 | Aluminium et Almelec | Réseau BT + Eclairage public |
| BT 3\*150+70+25 | 48,00 | 1,820 | Aluminium et Almelec | Réseau BT + Eclairage public |
| BT 3\*150+70+3\*16 | 48,00 | 1,910 | Aluminium et Almelec | Réseau BT + Eclairage public |

### Câbles isolés torsadés pour réseaux HTA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Câbles isolés torsadés pour réseaux HTA** | | | | |
| **Libellé** | **Diamètre extérieur (mm)** | **Masse linéique (kg/m)** | **Nature des conducteurs de phase** | **Nature du câble porteur** |
| HTA 3\*50+50 | 70,00 | 3,200 | Aluminium | Acier |
| HTA 3\*95+50 | 80,00 | 4,000 | Aluminium | Acier |
| HTA 3\*150+50 | 90,00 | 4,900 | Aluminium | Acier |

## câbles de réseaux de communications électroniques

Ci-dessous liste de câbles susceptible d’être complétée :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Libellé | Type | Diamètre du câble (indicatif) | Masse linéique |
| 5/9 | Cuivre 1 paire | 5,75 mm de largeur plat | 0 ,033 kg/m |
| 5/10 | Cuivre 2 paires 0,8 mm | 6,15 mm | 0,11 kg/m |
| 97-8-6 | Cuivre 7 paires 0,6 mm | 13,85 mm | 0,18 kg/m |
| 97-14-6 | Cuivre 14 paires 0,6 mm | 15,4 mm | 0,23 kg/m |
| 98-8-4 | Cuivre 7 paires 0,4 mm | 10,85 mm | 0,11 kg/m |
| 98-8-6 | Cuivre 7 paires 0,6 mm | 13,85 mm | 0,18 kg/m |
| 98-14-4 | Cuivre 14 paires 0,4 mm | 12,25 mm | 0,15 kg/m |
| 98-14-6 | Cuivre 14 paires 0,6 mm | 15,4 mm | 0,23 kg/m |
| 98-28-4 | Cuivre 28 paires 0,4 mm | 15,8 mm | 0,25 kg/m |
| 98-28-6 | Cuivre 28 paires 0,6 mm | 18,25 mm | 0,35 kg/m |
| 98-56-4 | Cuivre 56 paires 0,4 mm | 17,75 mm | 0,31 kg/m |
| 98-56-6 | Cuivre 56 paires 0,6 mm | 24,45 mm | 0,6 kg/m |
| 98-112-4 | Cuivre 112 paires 0,4 mm | 25,45 mm | 0,56 kg/m |
| 98-112-6 | Cuivre 112 paires 0,6 mm | 32 mm | 1,16 kg/m |
| 98-224-4 | Cuivre 224 paires 0,4 mm | 32 mm | 1,01 kg/m |
| 98-4-8 | Cuivre 4 paires 0,8 mm | 11,65 mm | 0,14 kg/m |
| 99-14-8 | Cuivre 14 paires 0,8 mm | 17,95 mm | 0,33 kg/m |
| 99-28-8 | Cuivre 28 paires 0,8 mm | 22 ,95 mm | 0,53 kg/m |
| 99-56-8 | Cuivre 56 paires 0,8 mm | 31,5 mm | 0,97 kg/m |
| 99-8-8 | Cuivre 7 paires 0,8 mm | 15,25 mm | 0,33 kg/m |
| A2 | Coaxial | 23,1 mm | 0,47 kg/m |
| A3 | Coaxial | 24 mm | 0,29 kg/m |
| B4 | Coaxial | 15,55 mm | 0,19 kg/m |
| C6 | Coaxial | 10,45 mm | 0,1 kg/m |
| L1047-1 | Fibre Optique 12-36 fo modulo 12 | 13,5 mm | 0,16 kg/m |
| L1047-2 | Fibre Optique 48-72 fo modulo 12 | 16 mm | 0,19 kg/m |
| L1048 | Fibre Optique 84-144 fo modulo 12 | 16,8 mm | 0,21 kg/m |
| L1092-1 | Fibre Optique 12 fo modulo 12 | 6 mm | 0,028 kg/m |
| L1092-2 | Fibre Optique 24-36 fo modulo 12 | 8 mm | 0,047 kg/m |
| L1092-3 | Fibre Optique 48-72 fo modulo 12 | 11,5 mm | 0,095 kg/m |
| L1092-11 | Fibre Optique 6 fo modulo 6 | 6 mm | 0,027 kg/m |
| L1092-12 | Fibre Optique 12 fo modulo 6 | 8 mm | 0,042 kg/m |
| L1092-13 | Fibre Optique 18-36 fo modulo 6 | 9,5 mm | 0,06 kg/m |
| L1092-14 | Fibre Optique 42-72 fo modulo 6 | 13 mm | 0,11 kg/m |
| L1092-15 | Fibre Optique 78-144 fo modulo 6 | 14,5 mm | 0,15 kg/m |
| L1083 | Fibre Optique 1 fo | 6 mm | 0,03 kg/m |
| F1-2 | Fibre Optique 1 à 2 fo | 8 mm | 0,086 kg/m |
| F14-16 | Fibre Optique 14 à 16 fo | 21 mm | 0,19 kg/m |
| F18-48 | Fibre Optique 18 à 48 fo | 24 mm | 0,26 kg/m |
| F4-12 | Fibre Optique 4 à 12 fo | 19 mm | 0,17 kg/m |

# ETUDE, DEMANDE ET AUTORISATION D'UTILISATION DES SUPPORTS

Sans objet

# MISE EN OEUVRE DES RESEAUX DE COMMUNICATIONs electroniques

Les règles de construction, ci-après, permettent une bonne gestion de l’espace disponible sur les supports de réseaux d’énergie. Elles assurent une bonne intégration des réseaux aériens d’énergie, d’éclairage public et de communications électroniques dans l’environnement. Leur respect conserve la possibilité d’utiliser les supports communs pour plusieurs réseaux de communications électroniques ou autres services. L’exploitation des différents réseaux en est facilitée.

L’utilisation d’supports d’énergie électrique pour la pose de câbles de communications électroniques nécessite la mise en place de matériels permettant l’accrochage des câbles plus communément appelés matériels d’armement, et de coffrets (raccordement, protection ...).

Les dispositifs à fixer sur les supports ne doivent en aucun cas impacter le réseau électrique et les circuits de mise à la terre de celui-ci (exemple un cerclage qui engloberait une remontée aéro-souterraine).

Tout percement de support est formellement interdit.

## Matériels

On distingue :

* les câbles de réseau de communications électroniques ;
* les armements (Traverse, ferrure d’étoilement, potence, pince, …..);
* les coffrets et accessoires (PC, RP, PEO, PBO …).[[2]](#footnote-2)

Les équipements contenant des pièces conductrices doivent présenter une tension d’isolement d’au moins 4 kV.

Les armements, les coffrets et les accessoires de l’ensemble des réseaux de communication électronique doivent être positionnés de façon à n’occuper qu’une seule face de l’appui, à l’exception des armements pour monocâble qui sont autorisés sur une autre face.

### Câbles sur réseau BT

Entre deux supports, l’ensemble des câbles exploités sur une traverse par un ou plusieurs opérateurs constitue une nappe.

Les câbles optiques doivent être positionnés dans une nappe différenciée et dédiée à l’optique.

Les câbles cuivre présentant des flèches plus importantes que les câbles à fibres optiques, la nappe de câble à fibres optiques est généralement positionnée au-dessus de la nappe cuivre. L’ensemble des travaux est effectué sous réserve du calcul mécanique de l’appui existant et des règles de cohabitation.

#### Câbles en nappe

Chaque appui comprend au maximum 3 traverses séparées de 0,20 m minimum.

Chaque portée comprend au maximum 4 câbles de branchements par traverse.

#### Câbles hors nappe

Hors nappe, un appui ne peut supporter plus de 6 branchements par traverse.

Les câbles peuvent être de caractéristiques différentes.

Les supports communs prévus pour recevoir des raccordements, sont équipés d’un bandeau de couleur verte en dessous de la nappe Telecom.

### Câbles sur réseau HTA ou Mixte

Le ou les câbles optiques utilisés sont obligatoirement diélectriques de type ADSS.

Les supports du réseau HTA permettent, en principe, l'accueil d'un seul câble de type câble optique. L’installation d’un second câble optique peut néanmoins être envisagée, sous réserve de l’accord préalable du Distributeur.

Les supports communs HTA ne sont pas prédestinés à recevoir des raccordements de réseau de communications électroniques. Toutefois, si cette éventualité se présentait, le Distributeur en serait averti, pour accord, et le support serait équipé d'un bandeau de couleur verte placé en dessous de la nappe du réseau de communications électroniques.

### Armements

Pour faciliter l’accès au réseau d’énergie, les armements et coffrets supportant les câbles de réseau de communications électroniques sont fixés à l’appui de manière à réserver 2 angles (1 et 2) et 3 faces (A, B, C) libres comme il est indiqué sur la figure 3 ci-après.

Illustration du principal armement rencontré sur support BT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |




Figure 3 - Positionnement de la traverse télécom

La longueur de la traverse (y compris la ferrure d’étoilement pour branchement) n’excède pas 1,30 m ; le débord maximum est inférieur à 0,70 m.

Les armements du réseau de communications électroniques sont toujours placés au-dessous des réseaux de distribution d’énergie ainsi que des conducteurs et dispositifs d’éclairage public qui leur sont liés.

### Coffrets et accessoires

Les coffrets et les accessoires, y compris les câbles pénétrant dans ces coffrets, sont toujours placés conformément aux modalités fixées aux articles 4.7 et 4.8 de ce guide, et à ce qui est prévu comme suit :

* au-dessous des réseaux d’énergie,
* sur une des faces perpendiculaire au réseau,
* de façon à n’occuper qu’une seule face de l’appui,
* à une hauteur comprise entre 2,0 m et 4,5 m du sol, à l’exception des coffrets de transition aéro-souterraine des câbles multi-paires cuivre, qui peuvent être placés à moins de 2,0 m du sol. Si les Parties en sont d'accord, cette zone d'emplacement peut être étendue dans ses limites inférieures et supérieures. Cet accord doit être formalisé par écrit.
* Aucun coffret ou accessoire n’est autorisé au-dessus des matériels d’armements.
* Les coffrets et accessoires s’inscrivent impérativement dans un volume défini, dans l’espace, par les dimensions maximum suivantes:
* hauteur : 1,00 m
* largeur : 0,35 m (centré par rapport à l’axe du support)
* profondeur 0,25 m (depuis la face du support)
* Le coffret, ou accessoire, peut être décentré en largueur à l’intérieur de ce volume.

## Distances à respecter

### Hauteur au-dessus du sol des nappes de réseaux de communications électroniques

Pour ne pas mettre en péril les supports d’énergie utilisés comme supports communs, les câbles des nappes de réseaux de communications électroniques doivent, à 40°C sans vent, respecter la hauteur minimale au-dessus du sol de :

* 4 m le long des routes, sur les trottoirs, les accotements et en terrain privé ;
* 5,5 m à la traversée des voies ferrées non électrifiées (les voies ferrées électrifiées sont traversées en souterrain) ;
* 6 m à la traversée des chaussées et des entrées charretières.




Figure 4 - Hauteur des nappes télécom

De manière générale, pour des raisons d’esthétique, il est recommandé :

* d’assurer le parallélisme des différents réseaux ;
* d’installer les réseaux de communications électroniques suffisamment haut afin d’éviter la gêne visuelle pour les riverains ;
* de limiter les changements de hauteur.

### Distances entre les réseaux

#### Distances entre les réseaux sur support BT

Trois cas sont à considérer :

1) Réservation d’une zone d’éclairage public

Les matériels du réseau de communications électroniques sont posés en dehors d’une zone spécifiquement réservée aux installations d’éclairage public et définie comme suit :

* entre le conducteur d’énergie le plus bas et 1,20 mètre en dessous de celui-ci pour les réseaux en fils nus ;
* entre le câble d’énergie le plus bas et 0,70 mètre sous ce câble pour les réseaux en conducteurs isolés.

Ces distances tiennent compte de l’installation future possible d’un réseau d’éclairage public physiquement séparé du réseau d’énergie.




Figure 5 - Réservation d’une zone d’éclairage public

2) Présence d’un réseau d’éclairage public

Si l’appui est équipé d’un dispositif d’éclairage public, les équipements de réseau de communications électroniques sont situés à au moins 0,20 m au-dessous du dispositif d’éclairage public et de son câble d’alimentation.

En outre, afin de garantir les distances minimales réglementaires définies par l’Arrêté Interministériel fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, l’armement des réseaux de communications électroniques est installé de telle manière que la distance minimale, au droit de l’appui, entre les réseaux d’énergie et de communications électroniques, soit d’au moins :

* 1 mètre en cas de réseau d’énergie en conducteurs nus ;
* 0,50 mètre en cas de câbles d’énergie isolés torsadés.




Figure 6 - Présence de l’éclairage public

3) Absence et non prévision de l’éclairage public

L’utilisation de la zone réservée à l’éclairage public est possible, mais dans ce cas l’Opérateur ne pourra faire obstacle à l’implantation ultérieure de l’éclairage public et s’engage à libérer la zone prévue à cet effet conformément aux dispositions du 1) ci-dessus (cf figure 5), sauf accord formel de la collectivité locale maître d'ouvrage de l'éclairage public pour y renoncer définitivement.

L’Opérateur fera son affaire de la reconstruction de son réseau et s’engage à libérer la zone éclairage public dans les 3 mois qui suivent la notification de l’intention d’utilisation de celle-ci. A défaut, l’AODE ou le Distributeur pourront déposer le réseau de communications électroniques pour libérer cette zone sans que l’Opérateur puisse prétendre à indemnité de leur part. L’AODE ou le Distributeur informeront l’Opérateur par courrier de la dépose du réseau de communications électroniques.

Dans le cas d’usage de la zone réservée à l’éclairage public, afin de garantir les distances minimales réglementaires fixées par l’Arrêté interministériel du 17 mai 2001 (article 52), le matériel d’armement des réseaux de télécommunication est fixé lors de son installation sur le support de telle manière que la distance minimale, au droit du support, entre les réseaux d’énergie et de communications électroniques, soit d’au moins :

* 1 mètre en cas de réseau d’énergie en conducteurs nus ;
* 0,50 mètre en cas de câbles d’énergie isolés torsadés.





Figure 7 - Utilisation de la zone éclairage public

#### Distances entre les réseaux sur supports HTA

Les dispositions constructives des réseaux de communications électroniques en fibre optique doivent respecter les règles techniques définies ci-dessous.

Le réseau de communications électroniques implanté sur le réseau HTA est constitué d’un câble en fibre optique unique (mono câble), ou éventuellement de deux câbles, selon les conditions fixées par l’article 4.1.2 ci-dessus.



En particulier, les dispositions suivantes, concernant le réseau de communications électroniques en fibre optique installé sur des supports HTA, en conducteurs nus ou isolés, sont retenues :

* La distance minimale entre la fibre optique et le conducteur HTA le plus proche est de 1 mètre.
* Dans le cas exceptionnel où deux réseaux de communications électroniques sont installés, la distance entre les câbles est de 0,20 m.
* Chaque fois que l’effort disponible sur un poteau est dépassé, le poteau est remplacé ou l’accrochage du câble FO est équipé d’un dispositif fusible, déterminé par le calcul, adapté à ce niveau d’effort.

Nota : les techniques COE (câble optique enroulé) et OPPC (Optical Phase Conductor) ne sont pas applicables de manière générale et doivent faire l'objet d'une étude de faisabilité au cas par cas donnant lieu à un retour d'expérience.

## Dispositions constructives

Sur un même appui les règles suivantes doivent être respectées :

Cas général :

* un appui commun accepte un maximum de trois nappes de réseau de communications électroniques (trois pour la BT et deux pour la HTA)".
* Les nappes sont toujours superposées en utilisant des armements distants d’au moins 0,20 m.
* lors du premier équipement d’un poteau BT par un réseau communications électroniques, ce réseau étant en cuivre, l’Opérateur doit positionner sa nappe de façon à ménager un espace disponible, au dessus, pour l’installation éventuelle ultérieure d’un réseau optique.
* Les croisements de nappes de réseau de communications électroniques en pleine portée sont strictement interdits.
* La pose d’un armement supplémentaire est exceptionnellement admise pour réaliser ce type d’opération de croisement au niveau d’un appui.
* Les câbles de branchement de réseau de communications électroniques issus d’un appui sont obligatoirement fixés à l’extrémité du matériel d’armement côté constructions à raccorder.

Les fixations à demeure de câbles de réseau de communications électroniques en cuivre ou en fibre optique, lovés en boucle ou en « huit » , ne sont pas admises.

Cas particulier H61 :

* L’utilisation de supports comportant un transformateur sur poteau (H61) est interdite.

Cas particulier IAT :

* L’utilisation de supports comportant un Interrupteur Aérien Télécommandé (IAT) est interdite.

Cas particulier IACM :

* L’utilisation de support comportant un Interrupteur Aérien à Commande Manuelle (IACM) peut être autorisée en passage. L’accrochage du câble optique est interdit sur la face recevant la commande de l’appareil ainsi que sur la face du support la plus proche du chemin permettant un accès nacelle.
* L’utilisation de ce type de support en remontée aéro souterraine est interdite

Cas particulier Remontée Aéro souterraine du réseau électrique sur support HTA :

* L’utilisation de support comportant une remontée aéro souterraine peut être autorisée en passage. La distance à respecter est de 1m sous la première pièce nue sous tension rencontrée (souvent l’extrémité de remontée aéro souterraine du câble HTA). L’accrochage du câble optique est interdit sur la face recevant la remontée aéro souterraine ainsi que sur la face du support la plus proche du chemin permettant un accès nacelle.

Cas particulier double Remontée Aéro souterraine du réseau électrique sur support HTA :

* L’utilisation de supports comportant une double remontée aéro souterraine est interdite.

Tout accrochage (panneau de signalisation, autre réseau, etc.) est proscrit sauf accord exceptionnel délivré à titre précaire et révocable, par l’AODE et le Distributeur en vertu du Code de l’énergie.

## Accessibilité aux réseaux

### Accessibilité échelle

Pour permettre l’utilisation des échelles par les intervenants, l’écart horizontal séparant la ou les nappes des réseaux de communications électroniques de l’appui, lorsque celui-ci n’est pas un appui d’arrêt pour les câbles de réseau de communications électroniques, est d’au moins 0,20 mètre pour les supports BT et 0,10 mètre pour les supports HTA.

La zone d’accès échelle ne doit en aucun cas être occupée par des dispositifs, ou traversée par des câbles de réseau de communications électroniques, y compris les câbles de branchement.




Figure 8 - Zone d’accès échelle sur Réseau BT et mixte

Figure 9 – Zone d’accès échelle sur Réseau HTA

### Accessibilité nacelle

Pour permettre l’utilisation des nacelles côté route, les câbles de réseau et de branchement de réseau de communications électroniques qui dérivent de l’armement ne doivent pas entraver l’accès au(x) réseau(x) d’énergie.

Cette zone d’accès nacelle positionnée côté route peut se situer indifféremment à droite ou à gauche de l’appui.

Elle est disposée comme suit :

* un côté est parallèle à la bordure de la route ;
* le centre s’appuie sur l’extrémité de l’armement ;
* l’angle au sommet est de 45° ;
* le rayon est de 5 mètres.

*Note sur le cas particulier du voisinage d’supports : En cas d’implantation d’supports propres à l’un des opérateurs au voisinage d’un appui existant du réseau d’énergie, bien que ne s’agissant pas d’appui commun, la position de ce nouvel appui doit être prévue de manière à respecter les distances et zones imposées ci-dessous.*

##### ZONES D’ACCES NACELLE




Figure 9 - Zone d’accès nacelle

## Raccordements aéro-souterrains

### Emergence

#### - Généralités

A leur sortie du sol, les câbles du réseau de communications électroniques sont placés dans des fourreaux tubulaires distincts jusqu’à 0,20 m de hauteur.

Ces émergences sont constituées pour chacun des opérateurs :

* soit par un ou deux tubes plastiques isolants de diamètre extérieur inférieur ou égal à 45 mm, posés jointivement au contact de l’appui,
* soit par un tube plastique isolant de diamètre extérieur inférieur ou égal à 65 mm.

#### - Supports existants

Après accord local du Distributeur, l’Opérateur de réseau de communications électroniques réalise une saignée (de largeur inférieure à 70 mm) dans le massif en béton, s’il existe, pour la mise en place des fourreaux d’adduction.

**L’emploi du marteau-piqueur est interdit.** Après mise en place des fourreaux, la saignée est rebouchée au mortier de ciment et la chape, lorsqu’elle existe, est refaite en totalité.

#### - Supports projetés

Lors de la consultation à l’initiative de l’AODE ou du Distributeur, chaque opérateur de réseau de communications électroniques indique, parmi les supports proposés pour être utilisés en commun, ceux qui doivent recevoir un raccordement aéro-souterrain. La position et la profondeur des fourreaux sont précisées par les demandeurs.

Ces fourreaux sont fournis et mis en place par l’AODE ou le Distributeur. La facturation détaillée de cette fourniture et sa mise en œuvre est effectuée avec celle correspondant à l’utilisation de l’appui.

### Liaisons aéro-souterraines

#### - Sur supports en béton

Chaque liaison aéro-souterraine de réseau de communications électroniques est réalisée, sauf impossibilité majeure, sur la face de l’appui réservée à l’armement. Elle est positionnée sur une des parties latérales bordant les alvéoles, lorsqu’elles existent, conformément à la figure ci-après.




Figure 10 - Liaison aéro-souterraine sur poteau béton

Pour des raisons esthétiques, les gaines de protection doivent avoir une longueur égale au-dessus du sol et des couleurs harmonisées entre elles.

#### - Sur supports en bois

Les liaisons aéro-souterraines du réseau électrique sont, sauf impossibilité majeure, diamétralement opposées aux armements de réseau de communications électroniques (voir figure ci-dessous).




Figure 11 - Liaison aéro-souterraine sur poteau bois

On limite à deux le nombre maximal de gaines de protection par appui :

* une gaine de protection pour les câbles d’énergie,
* une gaine de protection pour les câbles de réseau de communications électroniques.

Si une gaine supplémentaire s’avère nécessaire, elle fait l’objet d’un accord avec le Distributeur.

En cas de réalisation de liaisons aéro-souterraines, les gaines de protection sont positionnées côte à côte et séparées d’une distance (d'environ 1,5 centimètre) telle qu’elle permette le cerclage individuel de chacune d’elles.

Pour des raisons esthétiques, les gaines de protection ont une longueur égale au-dessus du sol et des couleurs harmonisées entre elles.

## Mise à la terre

Des dispositions doivent être prises pour garantir la sécurité :

* des tiers ;
* des personnes intervenant sur les différents réseaux ;
* des matériels installés sur les différents réseaux.

Un danger peut résulter :

* d’un contact simultané entre deux masses portées à des potentiels différents ; cela peut se produire sur une installation où l’équipotentialité des masses n’est pas réalisée ;
* d’un contact simultané entre une masse portée à un potentiel et la terre ;
* d’un contact simultané entre un élément conducteur mis accidentellement sous tension et le sol ;
* d’un contact simultané entre un élément conducteur et une masse ;

Les câbles de descente de terre sont positionnés dans les parties latérales bordant les alvéoles ou dans les angles.

## Positionnement des réseaux et des équipements sur un support BT.

Cas de la présence de l’éclairage public





Figure 12 - Zone d’installation des réseaux et des équipements, avec EP


Cas de la réservation pour l’éclairage public



**1,20 m**

Figure 13 - Zone d’installation des réseaux et des équipements, avec réservation EP

## Positionnement des réseaux et des équipements sur un support HTA



Réseau HTA nu Réseau HTA isolé

Positionnement des armements, coffrets et accessoires



# CONDITIONS D'INTERVENTION SUR LES SUPPORTS COMMUNS

Les supports communs sont avant tout des supports de distribution d’énergie électrique sur lesquels les travaux doivent être exécutés selon les règles des « ouvrages » de la publication UTE C 18-510.

## Généralités

Chaque chef d’entreprise ou exploitant est responsable :

* de la sécurité de ses agents,
* des conséquences éventuelles engendrées lors des travaux par son personnel vis-à-vis des tiers et des autres réseaux déjà en place sur les supports communs ou à proximité.

Les consignes décrites dans cet article 5 doivent être respectées lors de tout travail ou toute intervention sur supports communs et font partie intégrante de la convention signée entre l’exploitant du réseau de distribution d’énergie électrique et chacun des exploitants de réseau de communications électroniques.

## Réalisation des travaux

### Travaux pour le compte d’un opérateur de réseau de communications électroniques

#### - Déroulement du travail

Les conditions habituelles du travail sur un réseau BT et HTA sont appliquées sous l'autorité du Responsable de Chantier, en tenant compte des prescriptions de la publication UTE C 18-510.

Il est également nécessaire de veiller au respect des points suivants, dans le cadre des règles en vigueur, notamment de l'établissement d'un plan de prévention (cf. décret 92-158 du 20/2/1992) entre l’opérateur et son prestataire :

* contrôle préliminaire de l'état du réseau de distribution d'énergie sur le lieu de l'intervention. Quelle que soit la nature du travail à réaliser, le personnel doit contrôler visuellement l'état du réseau de distribution d'énergie. En cas de défaut apparent (conducteur mal assujetti, isolateur cassé, etc.) le responsable du chantier doit avertir l'exploitant du réseau d'énergie électrique. Le travail ne pourra être repris qu’après accord du chargé d’exploitation du réseau d’énergie électrique ;
* reconnaissance préalable du chantier pour noter les points nécessitant une attention particulière. En particulier, contrôler visuellement l'état de tous les supports et par percussion l'état des poteaux en bois ;
* mise en place de la signalisation temporaire de chantier conformément aux arrêtés interministériels et des règlements locaux en vigueur.

#### - Conditions particulières de réalisation du travail

Il est interdit d'utiliser les étriers à griffes ou les "grimpettes" sur des supports comportant un câble d'énergie de raccordement aéro-souterrain ou une mise à la terre.

Il est recommandé d’utiliser une Plateforme Elévatrice Mobile de Personnel (PEMP) à panier isolé ou une échelle isolante.

Dans le cas d'utilisation d'une PEMP, on doit veiller tout particulièrement à :

* faire surveiller à partir du sol l'évolution de la PEMP par du personnel instruit de son maniement et des manœuvres de sauvegarde ;
* s'assurer que la corde de service n’est jamais laissée volante ni fixée à la PEMP ou au monteur pendant le déroulement du travail ;
* faire surveiller le personnel, à partir du sol, dès qu'il approche la PEMP ou ses outils à une distance inférieure à celle prescrite par la réglementation (UTE C 18-510), en fonction du domaine de tension (HTA ou BT).

#### - Travail sur appui commun équipé d'une prise de terre du neutre du réseau d'énergie BT

Parmi les travaux d'ordre électrique sur un réseau de communications électroniques en cuivre ou coaxial, on peut citer les travaux de câblage et de raccordement des câbles de réseau de communication électroniques ainsi que leur dépannage.

Il y a risque électrique dès que le réseau de communications électroniques est en service.


En effet, ce réseau peut ramener au niveau du support un potentiel différent de celui de la terre du neutre. Il convient donc de contrôler le potentiel entre l’écran du câble de réseau de communications électroniques (lorsqu’il existe) et la terre du neutre.

Une mesure ou détection de tension est effectuée selon les prescriptions des mesurages de l’article 11.3 de la publication UTE C 18-510.

Si cette tension :

* est supérieure ou égale à 50 volts, le travail sera reporté et le Distributeur averti ;
* est inférieure à 50 volts, le travail peut avoir lieu.

Le logigramme, ci-après, visualise ces modalités.



*Nota : Un appui commun ne peut comporter, à la fois, une prise de terre du réseau d’énergie et une prise de terre du réseau de communications électroniques.*

### Conditions de travail sur réseau d’énergie comportant des supports communs pour le compte du Distributeur

Il est rappelé que les câbles de réseau de communications électroniques en cuivre ou coaxial posés sur les supports communs sont des câbles isolés. Ils peuvent être soumis à des tensions intermittentes importantes et il y a lieu de les considérer, au point de vue du risque électrique, comme des câbles isolés du domaine de tension BT. Si l'isolant d'un câble est endommagé, les personnels qui travaillent à proximité doivent mettre en place avant le début du travail, un protecteur isolant provisoire pour éviter tout contact accidentel.

1. Les unités à prendre en compte sont celles qui figurent sur les poteaux en exploitation, à savoir : daN pour les poteaux de classe "A", "B" et "C"; kN pour les poteaux de classe "D" et "E". Ceci afin d'éviter les erreurs de relevé sur le terrain. L'entrée de la bonne classe de poteau dans Camélia ne permet pas d'erreur de saisie. [↑](#footnote-ref-1)
2. Voir définitions dans la convention [↑](#footnote-ref-2)